## Naslovnica
B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; mob:098-530-503 |  |  |  | T.D.
103/22
Prilog 2.
| INVESTITOR: | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE
Josipa Jelačića 13C, 43 000 Bjelovar
| GRAĐEVINA: | STOMATOLOGIJA DOM ZDRAVLJA BBŽ
| ZAHVAT: | UREĐENJE PROSTORA STOMATOLOGIJE
| LOKACIJA: | Antuna Mihanovića 8, 43000 BJELOVAR
k.č.br. 3046; k.o. Bjelovar
TROŠKOVNIK RADOVA
2. FAZA RADOVA
Projektant troškovnika:
Igor Barberić dipl. ing. građ.
Za B-projekt:
Igor Barberić dipl. ing. građ.

## građevinsko obrtnički radovi
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar |  |  |  |  | Prilog 2.
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
U cijeni pripremnih radova uračunati svu eventualno potrebnu pokretnu/fiksnu skelu, zaštitu od širenja prašine, horizontalni i vertikalni transport.
1. | Uklanjanje postojeće vinas podloge ( hodnici, ordinacije (Z4 i 81) i prostorije za osoblje) i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 140
2. | Uklanjanje postojeće keramike sa zidova (Z4 i 81) i podova (Z11 i Z12- gdje su bile instalacije za stolicu 1m2), te odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 50
3. | Skidanje postojeće vanjske i unutarnje stolarije dimenzija 3,4m x 2,7m i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | kompl | 3
4. | Demontaža unutarnjih drvenih jednokrilnih vrata sa štokom (95x206cm). U cijeni i odvoz na deponiju udaljenu do 10km.
|  | kompl | 3
5. | Sanacija postojećih kamenih podnih ploča (čiščenje od prašine i nešistoća, te zapunjavanje velikih oštećenja i udubljenja) kao priprema za budući prajmer prije postave nove podne obloge. Obračun po m2 sanirane površine.
|  | m2 | 70
6. | Skidanje loše boje i glet mase sa zidova, te odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 230
7. | Skidanje loše boje i glet mase sa stropova visine do 3,5m, te odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 120
8. | Skidanje postojećih metalnih "lamela" stropne konstrukcije, te odvoz na deponiju. Obračun po m2 tlocrtne površine stropa.
|  | m2 | 170
9. | Iznošenje drvenog namještaja da se izvede zamjena slojeva poda, te ponovno unošenje nakon postave podova. Obračun po ordinaciji komplet.
|  | kompl | 3
10. | Demontaža stare podne rešetke ("kokos otirač") na ulazu u zubariju i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km. Dobava i ugradnja nove podne rešetke ("kokos otirač"). Tlocrtna površina 2,0 m2.
|  | kompl | 1
11. | Pažljiva demontaža postojećih starih drvenih kutija za rolete u zubarskim ordinacijama (visine demontaže do 3,5m). Dimenzija kutije do 300cm x 50cm x 50cm. U cijeni i odvoz na deponiju udaljenu do10km.
|  | kompl | 3
12. | Odspajanje zubarskih stolaca sa napajanja struje, vode i odvodnje. Privremena demontaža stolca radi promjene podova, te ponovna montaža stolca i spanjanje napajanja. Obračun po kompletu izvedenih radova.
|  | kompl | 1
13. | Čišćenje 2 metalna odvoda (slivnika) dimenzija cca 25x25cm za odvodnju oborinskih voda na prostoru atrija/svjetlika. U cijeni čišćenje od smeća, eventualno mjestimično silikoniranje i ispiranje/čišćenje "miniwashom".
|  | kompl | 1
UKUPNO:
GK RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada GK pregradnog zida (zatvaranje otvora od vrata) debljine 12cm. U cijeni obostrano 2x1,25GK ploča, sa podkonstrukcijom debljine 5 cm i ispunom od mineralne vune.
|  | m2 | 6
UKUPNO:
ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izvođenje ravnanja postojećeg zida nakon skidanja keramike. Obračun prema m2 izravnate podloge.
|  | m2 | 30
UKUPNO:
LIČILAČKI RADOVI
1. | Gletanje i bojanje zidova polidisperzivnim bojama u dva navrata u tonu po izboru investitora. U stavku uključiti sve potrebne predradnje, te skelu.
| gletanje zidovi | m2 | 350
| gletanje stropovi | m2 | 120
| bojanje zidovi | m2 | 350
| bojanje stropovi | m2 | 120
2. | Bojanje zidova do visine 1,5 m perivom bojom sa listićima. U stavku uključiti sve potrebne predradnje (boja u mat varijanti).
|  | m2 | 250
3. | Bojanje cijevi od grijanja, u tonu po izboru investitora. U stavku uključiti sve potrebne predradnje.
|  | m' | 30
4. | Sanacija postojećih unutarnjih drvenih vrata. Stavka obuhvaća brušenje vrata i krila da se skinu loši slojevi boje, krpanje pukotina i oštećenja kitom, te završno bojanje vrata i krila u ton po odabiru investitora. ( zamjena oštećenog stakla)
|  | kom | 2
5. | Bojanje drvene zidne vješalice u tonu po izboru investitora. U stavku uključiti sve potrebne predradnje.
|  | kom | 5
UKUPNO:
PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava podne obloge na bazi PVC-a i holkera. Odabrati podlogu u ovisnosti o namjeni prostora. U cijeni i temeljni prajmer. Obračun po m2 tlocrtne površine. Uzorak po odabiru investitora.
|  | m2 | 117
2. | Polaganje podne obloge na bazi PVC-a. Odabrati podlogu u ovisnosti o namjeni prostora. U cijeni i temeljni prajmer. Obračun po m2 postavljene tlocrtne površine.
| prostorije za osoblje | m2 | 60
| ordinacije | m2 | 27
| unutarnji hodnici | m2 | 100
| holkeri | m1 | 162
UKUPNO:
KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama I klase, fuga na fugu položenim na zid u ljepilo sa fugiranjem. Dijelovi oko umivaonika i sudopera
|  | m2 | 10
2. | Dobava i opločenje podova protukliznim keramičkim pločicama I klase , fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Pločice po izboru investitora. Protukliznoti minimalno R9.
|  | m2 | 2
UKUPNO:
STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža vanjske stijene izvedenih iz PVC profila sa prekinutim termičkim mostom u tonu po izboru investitora. Ukupna dimenzija otvora 3,40m x 2,70m (sa jednim jednokrilnim vratima 90x210cm). Stolarski stavku maksimalno prilagoditi postojećem stanju. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan, ugradnja suha.
|  | kom | 1
2. | Sanacija postojećih i dobava novih drvenih rukohvata u hodnicima. Stavka obuhvaća skidanje rukohvata, brušenje i krpanje oštećenja, te završno bojanje rukohvata u ton po odabiru investitora. U cijeni i ponovna montaža rukohvata. Obračun po m1 saniranog rukohvata.
|  | m1 | 50
UKUPNO:
VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika 600x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja. Količina prema procijeni, radove izvesti gdje je potrebno prema dogovoru s investitorom.
|  | kompl | 2
2. | Dobava i montaža sudopera, sa slavinom za toplu i hladnu vodu, sifonom, kutnim ventilom. Obračun po komadu kompletno montiranog sudopera za uporabu
|  | kompl | 1
3. | Detekcija kvara i popravak radijatora koji curi. Zamjena ventila i brtvi na radijatoru. U cijeni odspajanje radijatora, popravak i ponovna montaža. Količina prema procijeni, radove izvesti gdje je potrebno prema dogovoru s investitorom. Obračun po radijatoru.
|  | kompl | 4
4. | Demontaža i montaža postojećeg keramičkog umivaonika/sudopera. Stavkom obuhvaćen kompletan rad (sa svim štemanjima i šlicanjima). Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 2
5. | Dobava materijala i krpanje instalaterskih ( i dr) šliceva u podu i zidu. Krpanje se vrši specijaliziranom reparaturnom masom. Šlicevi širine do 10 cm dubine do 5 cm. Količina prema procijeni, radove izvesti gdje je potrebno prema dogovoru s investitorom. Obračun prema m' zapunjenog instalaterskog šlica u podu.
|  | m' | 20
UKUPNO:
OSTALI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada armstrong stropa u čekaonici. U stavku uključenja sva štemanja i šlicanja i uklanjanje postojećeg stropa.
|  | m2 | 170
2. | Dobava materijala i izrada AQUA PANEL stropa u Kuliru, sa završnom obradom. U stavku uključenja sva štemanja i šlicanja i uklanjanje postojećeg stropa.
|  | m2 | 13.6
3. | Skidanje postojećih kocki na atriju sve do izolacije, provjera izolacije u koliko je potrebno postavljanje nove izolacije i vraćanje kocki u prvobitno stanje. U stavku uključena sva štemanja i šlicanja. Obračun po 1m2
|  | m2 | 5
UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| GK RADOVI |  |  |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
Projektant troškovnika:
Igor Barberić dipl. ing. građ.

## elektroinstalaterski radovi
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar |  |  |  |  | Prilog 2.
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
0. | UVJETI ZA NUĐENJE
Ovaj troškovnik je sastavni dio dokumentacije i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu glavnog projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer za što odgovara materijalnom i kaznenom odgovornošću sukladno Zakonu o gradnji i ugovoru sa naručiteljem usluge stručnog nadzora. Svi radovi se izvode prema konačno usklađenom projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Cijena za svaku točku specifikacije ukoliko nije drugačije navedeno mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržnii i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise, norme i smjernice za pojedinu vrstu instalacije. Ponuditelj je dužan prije davanja ponude upoznati se s predmetnim radovima, obimom posla, te svim ostalim projektima koji se vezuju na isti prema kojima je ishođena građevinska dozvola odnosno potvrda glavnog projekta - prijava gradilišta i slično. Shodno dobivenim informacijama popuniti sve stavke koje su dane troškovnikom uključivo sav spojni i montažni materijal, pribor za ispitivanje i slično. Stavka puštanja u rad podrazumjeva sve radnje do dovođenja sustava u stanje potpune funkcionalnosti i pripreme za izdavanje atestne dokumentacije. U cijene polaganja vodova ako nije zasebno navedeno uključeni su i svi radovi izrade utora do dispozcije sukladno dokumentaciji izvedbenog projekta. Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude investitoru. Za kvalitetnu izradu usluge troškovnika elektroinstalacija neophodno je naručiti uslugu Izvedbenog elektrotehničkog projekta, dok u slučaju zadiranja u temeljne zahtjeve građevine mora se izraditi novi glavni elektrotehnički projekt i ishoditi izmjena i dopuna građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta od strane javnopravnih tijela.
Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete, priključnica, klima uređaja odretiti na građevini uz pisani dogovor sa glavnim nadzornim inženjerom, nadzornim inženjerom elektroinstalacija i predstavnikom investitora, te sve dogovore upisati u građevinski dnevnik (mora postojati pisani trag). Polaganje kabela za strojarsku i ostalu opremu drugih struka, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa opreme. Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni natpisnim pločicama bez mogučnosti brisanja oznake (utisnute oznake na napismim pločicama). Sva oprema i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena, a za što odgovora izvođač davanjem garancije prema ugovoru o građenju u skladu sa zakonskom regulativom ili će se penalizirati na umanjenje kvalitete izvedenih radova na privremenoj ili okončanoj situaciji. Sve priključnice jake i slabe struje i rasvjetna tijela moraju biti označene (prema jednopolnim shemama razvodnih ormara odnosno blok shemi izvedenog stanja ovjerenog od strane odgovorne osobe sukladno Zakonu o gradnji). Sva ugrađena oprema mora imati ateste i certifikate i obavezno izdane na Hrvatskom jeziku ili prevedene od ovlaštenog sudskog tumača na Hrvatski jezik. Sva oprema makar ju investitor dobavljao mora udovoljiti gore propisanu kvaliteti. Ukoliko izvođač promjeni opremu specificiranu ovim troškovnikom bez pismene obavjesti i odobrenja investitora, investitor ima pravo istu zadržati bez naknade i o trošku izvođača osigurati osobu za demnotažu ugrađene opreme i dobavu, montažu i spajanje nove opreme prema ugovorenom troškovniku. Prije narudžbe opreme potrebno je investitoru dostaviti točnu količinu opreme koja se naručuje. Točnu količinu opreme naručiti prema polirskom izvedbenom nacrtu. ZA SVAKU STAVKU U TROŠKOVNIKU POTREBNO JE DEFINIRATI NJEZINU JEDINIČNU CIJENU I NAPOMENU TIP I NAZIV PROIZVOĐAČA.
Ovaj troškovnik je rađen bez izrade izvedbenog projekta i može dijelom odstupati zbog nepoznanica obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeće instalacija, strojarskih instalacija, projekta interijera i sl. a vezano je za međusobnu usklađenosti tijekom nabavke opreme i usklađenosti tijekom izvođenja radova. U potpunosti se ne mogu predvidjeti svi radovi do kojih može doći tijekom izvođenja radova dok postojeća instalacija u potpunosti ne odgovara dostupnim jednopolnim shemama na terenu. Stoga uvijek postoji vjerojatnost mogućnosti pojave nekih dodatnih i viših radnji u tijeku izvođenja radova na objektu. Projektant se ovim ograđuje od bilo kakvih nakandnih dodatnih troškova ukoliko ovaj troškovnik bude korišten kao ugovorni. Sve dodatne i više radanje izvođač je dužan (obavezan) dokazati odgovarajućom dokaznicom mjera stvarno izvedenog stanja.
Izvođač je obvezan ugovoriti valjanu policu osiguranja za štetne događaje na gradilištu. Sve krađe i štetne događaje u tijeku izvođenja na gradilištu izvođač je dužan prijaviti glavnom izvođaču i investitoru na vrijeme. Sve dodatni radovi koje želi i zahtjeva investitor, a nisu sadržani u ovom troškovniku, moraju biti pismeno potvrđene od strane naručitelja tj. investitora valjanom potpisanom ponudom koju je izvođač dužan napraviti prije početak bilo kakvih radova. Investitor i izvođač moraju imati u vidu da u fazi izvođenja radova i uređenja interijera može doći do odstupanja od ovog troškovnika. Sva ponuđena i ugrađena oprema mora imati certifikat o EU porijeklu na Hrvatskom jeziku.
A0. | DEMONTAŽNI RADOVI i GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
Napomena: Demontažni radovi izvode se prema pisanim nalozima investitora i potrebe na gradilištu. Prije izrade ponude izvršiti vizualni pregled budućeg gradilišta. Građevinski radovi odnose se na sva štemanja, skidanja zidni obloga unutar građevine koja se rekonstruira, a poradi postavljanja razvodnih kutija na mjestima. Isto se odnosi i na izrade utora i proboja na mjestima rekonstrukcije gdje je neophodan zahvat za prolaz vodova odnosno ugradnju dijela nove opreme.
1 | Dovođenje dijela zahvata u beznaponsko stanje.
Izvesti radnje dovođenja postojećeg priključka u privremeno beznaponsko stanje i zaštita priključka prije demontaže instalacija. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika održavanja građevine.
| Obračun stavke se vrši sa količinom 1. | paušal | 1
2 | Izrada šliceva u zidu i stropu i zatvaranje otvora širine 15cm, dubine 10 cm, za prolaz kabela jake i slabe struje u instalacijskim cijevima. Stavci pripada fina sanacija do potpune gotovosti. | m | 120
3 | Izrada otvora u zidu i stropu širine do 100 mm, za prolaz kabela jake struje. Stavci pripada fina sanacija do potpune gotovosti. | kom | 4
4 | Demontaža elektro opreme u prostoru zahvata FAZE 2. Prije demontaže upoznati se sa građevinskom obradom zidova i stropova, demontažom istih. Svjetiljke, priključnice, spojne kutije i razno. Obračun stavke se vrši sa količinom 1. Stavci pripadaju troškovi deponiranja materijala i opreme tijekom izvođenja radova i ponovni donos za potrebe montaže. | paušal | 1
5 | Pronalaženje strujnih krugova svih elektro ormara u postojećoj građevini, uspoređivanje, sastavljanje izvješća svih strujnih krugova sa postojećim stvarnim stanjem elektro razvoda na trošila. | paušal | 1
6 | Ponovna montaža demontiranog elektro materijala (svjetiljke, priključnice, spojne kutije i razno.). Prije demontaže upoznati se sa građevinskom obradom zidova i stropova, demontažom istih. Obračun stavke se vrši sa količinom 1. | paušal | 1
7 | Određivanje norma sata za pripomoć KV električara kod nespecificiranih i dodatnih nepredviđenih manjih zahvata (koordinacija sa glavnim izvođačem radova, dežurstva na gradilištu, hitne intervencije, usklađivanje radova i termina sa radovima ostalih izvođača, podizvođača, servisera):
| KV radnik | sati | 80
8 | NKV radnik | sati | 120
9 | Dobava montaža i spajanje ostalog spojnog nespecificiranog sitnog montažnog materijala, vijaka, tipli, spojnica i sl. Obračun stavke se vrši sa količinom 1. | komplet | 1
A0. | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI i GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO:
A1. | RAZVODNI ORMARI
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
Elektro ormar mora biti dimenzija da nakon ugrađene sve opreme predviđene izvedbenim projektom odnosno projekta izvedenog stanja ima minimalno 30% prostora za dogradnju opreme i odvod disipacije energije. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i osiguranje dovoljno prostora u razdjelniku za ugradnju buduće elektro opreme.
1 | Dobava, postava i spajanje limenog uzidnog ormara sa mrežnim i agregatskim poljem. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen montažnom pločom, bravicama na vratima, te PVC nosačem za jednopolnu shemu razdjelnika. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | komplet | 1
| nosač sheme veličine A4 | kom | 1
| distribucijski blok 63A | komplet | 2
| D02 rastavna sklopka, 3P, montaža na DIN nosač, nazivna struja: 63A, box stezaljke: 1.5 - 35mm², 81x90x70mm. Komplet sa pripadajućim patronama osigurača 35-63A. | komplet | 2
| odvodnik prenapona, 4p, za sustav TNC-S, klasa 2. | komplet | 2
| Zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, C 63A, 3-polni, 16kA | kom | 1
| Zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, C 40A, 3-polni, 16kA | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 2A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 16 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 3
| Signalizacijske sijalice crveno/zeleno (na vratima) | kom | 6
| minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 34
| minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 77
| minijaturni automatski prekidač, 20A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 25A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA, prema standardima IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0.03A, 10kA, klasa A | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0.03A, 10kA, klasa A | kom | 5
| Kontrolnik izolacije kabela IT sustava (Napomena: ukoliko je postojeći ispravan zadržava se.) | kom | 1
| Sabirnica nul vodiči | paušal | 1
| Sabirnica zaštitni vodiči | paušal | 1
| bakreni vodič za uzemljenje (pletenica) L=260mm | kom | 1
| ispitni list, izjava o sukladnosti elektro ormara, izdana od strane proizvođača elektro ormara | paušal | 1
| jednopolne sheme izvedenog stanja ormara, ovjereno od ovlaštenog inženjera elektrotehnike | paušal | 1
| termovizijski snimak elektro opreme elektro ormara pri minimalnom opterećenju od 90% instaliranih trošila. Sastavljeni zapisnik izvješća o ispitivanju dostaviti nadzornoj službi i investitoru. | komplet | 1
| Metalna gravirana natpisna pločica razdjelnika prema normi | komplet | 1
| CE naljepnica razdjelnika kao proizvoda. Naljepnicu nalijepiti na vrata unutar razdjelnika. Na naljepnici se moraju nalaziti svi tehnički podaci razdjelnika. | komplet | 1
| Sva dodatna nespecificirana potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormar, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | paušal | 1
| Razdjelni ormar +RO2 | komplet | 1
2 | Građevinska fina obrada i bojanje zida nakon montaže razdjelnika. | paušal | 1
A1. | UKUPNO RAZVODNI ORMARI | UKUPNO:
A2. | RASVJETA
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste na Hrvatskom jeziku. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti upisom u građevinski dnevnik točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadležnim nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati projektanta glavnog elektrotehničkog projekta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki). Na praznu crtu ili u zasebnu čeliju ponuđač je dužan opisati ponuđenu stavku - proizvođača, njezin naziv i točan tip. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđe investitor i nadzorna služba.
1 | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzije 600x600mm(±5%), polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 22W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3100lm, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP20, IK03, CLII (električna klasa II), životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, težina svjetiljke maksimalno 3,6kg, svjetiljka treba imati svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. | kom | 14
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzije 600x600mm(±5%), polikarbonatni difuzor, s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 22W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3100lm, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP20, IK03, CLII (električna klasa II), životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, težina svjetiljke maksimalno 3,6kg, svjetiljka treba imati svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka | kom | 10
3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog LED reflektora sa detektorom pokreta, aluminijsko kućište, dimenzije 190x123x52mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 19W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1950lm, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP54, IK05, CLI (električna klasa I), životni vijek svjetiljke minimalno 90.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, težina svjetiljke maksimalno 0,475kg, svjetiljka treba imati svjetiljka treba izjavu za potvrđivanje CE znaka. | kom | 2
4 | Dobava, montaža i spajanje ugradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Ravno", vidljivost piktograma minimalno 20m, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. | kom | 6
5 | Dobava, montaža i spajanje ugradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. | kom | 15
6 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka.______________ | kom | 5
7 | Montaža i spajanje nadgradne svjetiljke. Dobava u obvezi investitora. | kom | 2
8 | Dobava montaža i spajanje ostalog spojnog nespecificiranog sitnog montažnog materijala, vijaka, tipli, spojnica i sl. Obračun stavke se vrši sa količinom 1. | komplet | 1
A2. | UKUPNO RASVJETA | UKUPNO:
A3. | KABELI, CIJEVI, KANALI
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
Važne napomene!!! Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova- sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji - sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, varenja optičke niti, Cu/Sn stopice, vijci, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama ili jednakovrijednim normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku.
Sve stavke uključuju dobavu i polaganje, te sitni montažni probor. Kabeli se polažu dijelom podžbukno u savitljive plastične cijevi, a dijelom u PK kanale i na kabelske ljestve. Vodovi se polažu u skladu s pisanim nalogom u građevinski dnevnik nadzornog inženjera. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijenu su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
Napomena elektro materijal:
Sve prekidače i uređaje uključuju odgovarajući pribor kao kutije, poklopce itd. Eventualni potrebni radovi žlijebljenja, dopremiti, montiranje, priključenje na pogon i označavanje je također uključeno u stavku.
U jediničnu cijenu uključeno je i naknadno ispunjavanje purpen pjenom obloženih zidova, kao i montaža eventualno potrebnih dodatnih podkonstrukcija i držaca za prekidače i uređaje.
Cjelokupni program za vlažne prostorije i podžbukni program prekidača i utičnica uključujući utičnice slabe struje mora biti ponuđen od strane jednog proizvođača. Poklopce za višestruke kombinacije potrebno je uključiti u jediničnu cijenu prekidača i utičnica.
Visinu montaže potrebno je uskladiti sa glavnim voditeljem gradilišta te unijeti u planove montaže. Činjenično stanje unijeti u građevinski dnevnik i pisanim putem obavijestiti nadzornu službu.
Izvođač se obvezuje provjeriti pravac otvaranja svih vrata te sve ostale važne gradevinske detalje, koji su potrebni za ispravno pozicioniranje uređaja prekidača i utičnica (jačina ragastova, razmak prekidača od otvora vrata itd.).
Informatičke i šuko utičnice izvođač mora opremiti pripadajućim naljepnicama sa natpisom strujnog kruga odnosno oznake linka.
1 | Dobava, polaganje i spajanje bakrenih kabela tipa za napajanje rasvjete, priključaka, napajanja ostalih trošila, strojarske opreme, priključnica i sl., postavljenih na pocinčane perforirane kabelske kanale, instalacijske parapetne kanale, u instalacijske cijevi u stropu ili knauf zidu. Sve kabele u razvodnim ormarima kvalitetno označiti. Stavka obuhvaća sav spojni materijal sa kabelskim stopicama, te beznaponsko ispitivanje odmah nakon polaganja kabela. Rezultate ispitivanja unijeti u građevinski dnevnik. Napomena: U jediničnu cijenu kabela uključiti instalacijske cijevi, PK limene kanale sa poklopcima, PVC laste i slično, te razvodne kutije.
| NYM-J 3x1,5mm² | m | 1400
| NYM-J 3x2,5mm² | m | 3200
| NYM-J 5x2,5mm² | m | 100
| NYM-J 5x4mm² | m | 60
| P/F 1,5 mm² | m | 400
| P/F 2,5 mm² | m | 400
| P/F 6 mm² | m | 45
| P/F 10 mm² | m | 15
| P/F 16mm² | m | 100
| UTP cat 6a (uključivo izrada konektora i spajanje na oba kraja) | m | 230
2 | Dobava i montaža pocinčanih kabelskih ljestvi (PKL) perforiranih kanala (PK) sa poklopcem, s pripadajućim konzolama, spojnicama (za lučna, horizontalna i vertikalana skretanja, te za međusobno spajanje polica i opremom za učvršćenje). Kanali su predviđeni za kabelski razvod instalacije jake struje. Koristiti originalne tipske nosače i sve ostale elemente za montažu i spajanje kanala.
| Perforirani kabelski kanal sa poklopcem i pripadnim nosačima PK 100 x 60 mm | m | 80
| Perforirani kabelski kanal sa poklopcem i pripadnim nosačima PK 200 x 60 mm | m | 75
INSTALACIJSKE CIJEVI odnosno fleksibilna crijeva, pričvrsni materijali itd. koji se koriste za instaliranje moraju posjedovati čvrstoću potrebnu za način polaganja i uporabu te ispunjavati zahtjeve koji se pred njih postavljaju (referentne norme).
Dobava i polaganje elektroinstalacijskih plastičnih cijevi (CS, ERC), otpornih na pritisak, udarce i plamen (samogasiva). Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i pribor, tipli, vijci, spojnice itd. Cijevi se polažu dijelom u spuštenim stropovima, dijelom u pregradnim zidovima i dijelom u betonu zidovima, deki ili podu u glazuru.
| CS25mm | m | 400
3 | Dobava, ugradnja i spajanje, prilključnica i prekidača do pune funkcionalnosti, uključivo nosač s vijcima, maska, kutija usklađeno s bojama interijera, kompletno s pripadajućom kutijom, okvirom i nosačem, prema potrebi slijepi poklopac. Usklađeno s bojama interijera prema zahtjevima investitora:
| 1x šuko utičnica p/ž 16A, 230V/16A (antibakterijski) | kom | 17
| 2x šuko utičnica p/ž 16A, 230V/16A (antibakterijski) | kom | 19
| 4x šuko utičnica p/ž 16A, 230V/16A (antibakterijski) | kom | 5
| 6x šuko utičnica p/ž 16A, 230V/16A + 2xRJ45 (antibakterijski) | kom | 2
| križni prekidač 230V/10A (antibakterijski) | kom | 18
| obični prekidač 230V/10A (antibakterijski) | kom | 6
| serijski prekidač 230V/10A (antibakterijski) | kom | 12
| instalacijska kutija N/Ž ili P/Ž izvedba | kom | 80
4 | Spajanje strojarske opreme uključivo sav materijal za električarsko spajanje:
| vanjska i unutarnja klima jedinica | kom | 5
5 | Električarski gips | kg | 65
6 | Dobava montaža i spajanje ostalog spojnog nespecificiranog sitnog montažnog materijala, vijaka, tipli, spojnica i sl. Obračun stavke se vrši sa količinom 1. | paušal | 1
A3. | UKUPNO KABELI, CIJEVI, KANALI | UKUPNO:
C1. | OSTALO
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1 | Ispitivanje instalacije kompletne građevine rekonstruiranog i ne rekonstruiranog dijela, sukladno odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. Sva dokumentacija mora biti ukoričena s odgovarajućim sadržajem. Ispitivanja dostaviti nadzornoj službi na stručan pregled.
kompletiranje atestne dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:
Atest o ispravnosti IT instalacije operacijske sale
Atest ugrađene opreme i kabela na Hrvatskom jeziku
Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
Atest o izvršenom mjerenju otpora izjednačenja potencijala metalnih masa
Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog. napona dodira
Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
Atest o izvršenom funk. ispitivanju protupanične rasvjete
Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije
Ispitni listovi razvodnih ormara,izjave,isprave i oznake sukladnosti
Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
Popis podešenja glavnih prekidača
Izjava izvođača izvedenim radovima
Sva potrebana dokumentacija i ispitivanja za teh. pregled objekta i primopredaju investitoru
Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
|  | komplet | 1
2 | Ispitivanje instalacije postojećeg stanja kompletne elektroinstlacije građevine. Stavka obuhvaća utvrđivanje postojećeg stanja.
Vizualni pregled:
· Odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti
· Odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi
· Odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima
· Vidljiva oštećenja na opremi i vodičima
· Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (direktan dodir)
· Zaštita od požara i širenja požara
· Odabir presjeka vodiča s obzirom na opterećenje
· Odabir i postavljanje zaštitnih i kontrolnih naprava
· Odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava
· Polaganje i spajanje vodiča i zaštita od korozije
· Provjera zahtijevanih presjeka neutralnih, zaštitnih i dozemnih vodiča
· Ispravno označavanje faznih, neutralnih i zaštitnih vodiča
· Zabrana smještaja sklopnih naprava u zaštitne vodiče
· Označavanje strujnih krugova, osigurača, prekidača i stezaljki
· Opremljenost natpisima, pločama, upozorenjima i uputama
· Lagani pristup za održavanje i razmaci
Mjerenja:
· Provjera i ispravnost električnog priključka
· Neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala
· Mjerenje otpora zaštitnog vodiča
· Ispitivanje otpora izolacije vodiča u instalaciji
· Mjerenje impedancije petlje kvara
· Provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju
· Provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava od prekomjernih struja
· Ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara
· Ispitivanje ispravnosti zaštite s automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim zaštitnim napravama u TN sustavima
· Ispitivanje zaštite s automatskim isklopom opskrbe zaštitnim strujnim sklopkama
· Polaritet vodiča
· Pad napona u vodičima instalacije
|  | komplet | 1
3 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje i predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na magnetskom mediju. Dokumentacija treba biti ovjerena od strane ovlaštenog projektanta. Dokumentacija izvedenog stanja treba sadržavati slijedeće :
Jednopolne sheme razvodnih ormara sa oznakama rednih stezaljki i kabela (strujni krugovi sa stvarnim stnajem na terenu)
Strujne sheme razvodnih ormara, sa brojevima kontakata i vodiča
Usponske sheme
Tlocrti elektroinstalacija sa oznakama strujnih krugova i pozicijom svih elemenata rasvjete , priključnica , prekidača, trasama kabela , kabelskim kanalima .
Usponske i blok sheme slabe struje
Upute za rukovanje , katalozi ugrađene opreme, upute za održavanje
|  | komplet | 1
C1. | UKUPNO OSTALO | UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
A0. | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI i GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
A1. | UKUPNO RAZVODNI ORMARI |  |  | 0
A2. | UKUPNO RASVJETA |  |  | 0
A3. | UKUPNO KABELI, CIJEVI, KANALI |  |  | 0
C1. | UKUPNO OSTALO |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0

## rekapitulacija
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA
| OPIS |  | UKUPNA CIJENA ( u kn) bez PDV-a
| 1. Građevinsko obrtnički radovi |  | 0
| 2. Elektroinstalaterski radovi |  | 0
|  | Svekupno bez PDV-a: | 0
|  | PDV: | 0
|  | Svekupno sa PDV-om: | 0
(žig i potpis ponuditelja)
U ___________________, dana_____________2022. godine.
Projektant troškovnika:
Igor Barberić dipl. ing. građ.